## Sheet1
避难间消防设施工程量清单
序号 | 设备/设施名称 | 规格参数 | 规范依据 | 单位 | 工程量 | 报价
防火分隔设施
1 | 甲级防火门 | 耐火极限≥1.5h，双向开启，配闭门器、顺位器，净宽≥1.2m，全程不锁闭、可手动开启 | GB55037-2022 | 樘 | 6
2 | 乙级防火窗 | 可开启式乙级防火窗，有效通风面积满足地面面积2%且≥2㎡，具备防烟、耐火功能 | GB55037-2022 | 扇 | 6
3 | 防火封堵 | 电缆穿墙、穿箱孔洞须采用防火封堵材料密实封闭，阻断火焰、烟气沿电缆通道蔓延 | GB55037-2022 | 公斤 | 300
防烟系统
1 | 独立机械加压送风系统 | 独立送风管道，不与楼梯间、前室共用，火灾自动启动，维持室内正压防烟侵入 | GB50016-2018 | 台 | 6
2 | 余压阀 | 配套加压送风系统，自动调控室内压差，保证正压稳定，防烟气倒灌 | GB50016-2018 | 个 | 6
3 | 70℃防火阀 | 配套加压送风系统，自动调控室内压差，保证正压稳定，防烟气倒灌 | GB50016-2018 | 扇 | 6
4 | 镀锌钢板送风风管 | 消防风管，含抗震支架 | GB50016-2018 | ㎡ | 500
消火栓系统、自动喷水灭火系统
1 | 消防软管卷盘 | 适配室内消防给水，出水稳定，满足初期火灾扑救 | GB55037-2022 | 盘 | 6
2 | 消防水带 | 适配室内消防给水，出水稳定，满足初期火灾扑救 | GB55037-2022 | 盘 | 6
3 | 消防水枪 | 适配室内消防给水，出水稳定，满足初期火灾扑救 | GB55037-2022 | 支 | 6
4 | 室内消火栓 | 适配室内消防给水，出水稳定，满足初期火灾扑救 | GB55037-2022 | 个 | 6
5 | 室内消火栓箱 | 适配室内消防给水，出水稳定，满足初期火灾扑救 | GB55037-2022 | 个 | 6
6 | 喷淋改造 | 适配室内消防给水，出水稳定，满足初期火灾扑救 | GB55037-2022 | 项 | 6
7 | DN65镀锌钢管 | 适配室内消防给水，出水稳定，满足初期火灾扑救 | GB55037-2022 | 米 | 200
8 | DN65机械三通 | 适配室内消防给水，出水稳定，满足初期火灾扑救 | GB55037-2022 | 米 | 6
火灾自动报警系统
1 | 消防专用电话分机 | 壁挂式，直通消防控制室，一键对讲，独立专线、无拨号延迟 | GB55036-2022 | 个 | 6
2 | 消防应急广播扬声器 | 火灾自动切换播放，音质清晰，覆盖避难间全域无死角 | GB55036-2022 | 个 | 6
3 | 点型感烟探测器 | 与楼宇火灾自动报警系统联动，精准探测火情、自动报警 | GB50016-2018 | 只 | 6
4 | 点型感温探测器 | 与楼宇火灾自动报警系统联动，精准探测火情、自动报警 | GB50016-2018 | 只 | 6
5 | 手动火灾报警按钮 | 墙面醒目位置安装，手动触发报警，联动消防系统 | GB50016-2018 | 个 | 6
6 | 声光警报器 | 墙面醒目位置安装，手动触发报警，联动消防系统 | GB50016-2018 | 个 | 6
7 | 余压探测器（压差传感器 | 采集避难间压差，内置二总线模块 | GB50016-2018 | 个 | 6
8 | 余压控制器 | 控制泄压阀、采集探测器、输出故障信号 | GB50016-2018 | 个 | 6
9 | 余压监控主机 | 消控室集中显示整栋余压数据 | GB50016-2018 | 个 | 6
10 | 电动泄压阀执行器 | 余压控制器驱动泄压稳压 | GB50016-2018 | 个 | 6
11 | 输入监视模块 | 监视余压系统故障、超压报警 | GB50016-2018 | 个 | 6
12 | 输入输出联动模块 | 火警联动启动加压送风机 | GB50016-2018 | 个 | 6
13 | ZR-RVS-2×1.5mm² | 配套火灾自动报警系统设备 | GB50016-2018 | 米 | 500
应急照明及疏散指示系统
1 | 消防应急照明灯 | 持续应急供电≥90min，地面照度≥10lx，断电自动点亮，耐火线缆供电 | GB50016-2018 | 个 | 6
2 | 疏散指示标志 | 蓄光+通电双模式，指向避难间及疏散方向，标识清晰耐久 | GB50016-2018 | 个 | 6
3 | 避难间专用标识 | 入口醒目位置设置灯光式“避难间”标识，配容纳人数、使用说明标牌 | GB55037-2022 | 个 | 6
其他消防设施
1 | 5kg手提式ABC干粉灭火器 | 5KG规格，医用场所专用，摆放固定、醒目、易取用 | GB55306-2022 | 具 | 12
2 | 5kg*2灭火器箱 | 5KG规格，医用场所专用，摆放固定、醒目、易取用 | GB55306-2022 | 个 | 6
3 | 应急消防柜 | 简易式防毒面具、防火口罩、应急救援锤 | GB55306-2022 | 套 | 6
人工机械及脚手架搭拆费
1 | 吊顶拆除 | / | / | 项 | 6
2 | 人工机械 | / | / | 工日 | 30
3 | 脚手架搭拆费 | / | / | 工日 | 30
4 | 系统调试费 | / | / | 项 | 1
合计总价：
说明：本清单为医院避难间消防设施工程专项工程量计价依据，共涵盖避难间 6 间。 清单编制遵循《建筑设计防火规范》GB50016-2018（2018 年版）、《建筑防火通用规范》GB55037-2022、《消防设施通用规范》GB55036-2022 及《建筑灭火器配置设计规范》GB55306-2022 等国家现行标准，系统配置完整覆盖防火分隔、机械加压防烟、消火栓及自动喷水灭火、火灾自动报警、应急照明疏散指示、手提式灭火器材六大消防体系，并计入吊顶拆除、安装施工、脚手架搭拆及系统调试等配套费用。 防烟系统为本工程核心分项，单设独立机械加压送风系统 6 套，配套镀锌钢板送风风管、余压阀及 70℃防火阀，同步配置余压探测器、余压控制器、电动泄压执行器及监控主机组成完整余压监控体系，实现避难间压差自动调控，保障烟气隔绝效能；防火分隔采用甲级防火门、乙级防火窗及全点位防火封堵构造；火灾报警系统配齐感烟感温探测器、手动报警按钮、声光警报器、消防专用电话及应急广播；消火栓系统及喷淋改造同步实施，配套手提式干粉灭火器及应急消防柜形成多级灭火防护。